|  |  | ЗАТВЕРДЖУЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» |
|  |  | (найменування організації-замовника) |
|  |  | Директор заводу |
|  |  | (Посада) |
|  |  | С.М. ВАСИЛЬЄВ |
|  |  | (Підпис, ініціали, прізвище) |
|  |  | “_______”_______________________________ |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Для розробки робочого проекту

Реконструкції комплексу автоматизованих систем раннього

виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення

ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» м. Запоріжжя

вул. Василя Стуса, 6

«КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА СИСТЕМ ОПОВІЩЕННЯ»

# м. Запоріжжя

2025 р.

1.1 Найменування проектної документації

Реконструкція. Розширення існуючої системи раннього виявлення НС та оповіщення людей у разі їх виникнення на об’єкті підвищеної небезпеки ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», (далі АСРВНСО, Система), що розташована за адресою: Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя вул. Василя Стуса, 6.

1.2 Підстави для проведення робіт

- Технічне завдання ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»;

- «Кодекс цивільного захисту України» від Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458 зі змінами № 4170-IX від 19.12.2024};

-	Постанова КМУ від 27.09.2017 № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуації та зв'язку у сфері цивільного захисту»;

- ДБН В.2.5-76:2014 зм.№1 «Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення»;

- Методичні рекомендації щодо застосування окремних пунктів. Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення;

-  Наказ Міністерства внутрішніх справ України  08.02.2019  № 93 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2019 р. за № 418/33389. «Про затвердження Інструкції щодо практик чи процедур проектування, дослідження, введення в експлуатацію, експлуатації та технічного обслуговування (супроводження) автоматизованих систем централізованого оповіщення».

-   Постанова Кабінету Міністрів України від 8 березня 2024 р. № 270 Київ  «Про внесення змін до Положення про єдину державну систему цивільного захисту і Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв’язку у сфері цивільного захисту»

-   Додаток до листа ДСНС 06.09.2023 № 05-16807/163-2 Методичні рекомендації щодо розробки Технічного завдання на створення (технічну модернізацію) територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення.

План локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій для  ПРаТ «Карлсберг» ;

«Кодекс цивільного захисту України» від 03.07.2020 № 5403-VI зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 733 «Про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту»;

ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво. Зміна № 1»;

ДСТУ 9243.4:2023 Система проєктної документації для будівництва. Основні вимоги до проєктної документації

СОУ МНС 75.2-00013528-003:2011 «Автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення. Типи й загальні технічні вимоги»;

ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;

ДБН А.3.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення»;

ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»;

НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»;

НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;

НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»;

ГОСТ 2.106-96 «Єдина система конструкторської документації. Текстові документи Зміна №1»;

1.3 Стадійність проєктування

Одностадiйне проектування - робочий проєкт.

1.4 Порядок оформлення i пред'явлення Замовнику результатів робіт

Розроблена проєктна документація у повному обсязі передається Замовнику у вигляді та кількості, визначених ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво. Зі Змінами № 1 та № 2.

Приймання роботи здійснюється згідно постанови Кабінету Міністрів України «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» від 13 березня 2020 року №218, комісією з представників Замовника. Результатом роботи комісії  є «Лист погодження проектної документації», що затверджуються Замовником.

Примітка: у процесі технічного проектування до зазначеного технічного завдання можуть бути внесені зміни та доповнення, що оформлюються окремим документом, який затверджується Замовником.

2.1 Призначення i мета створення системи:

терміни та скорочення:

автоматизована система (АС) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (техногенної безпеки, пожежної, аварійної тощо).

SCADA-система (скорочення від англ. Supervisory Control And Data Acquisition) - розподілена система спостереження та керування.

джерела первинної інформації (ДПІ) - засоби вимірювальної техніки та ручні сповіщувачі, а також дані, що надходять від систем протиаварійного захисту та автоматизованих систем управління технологічним процесом

заздалегідь підготовлені мовні повідомлення (ЗПМП) - повідомлення, що готують заздалегідь і записують в електронному вигляді в енергонезалежну пам'ять технічних та програмно- технічних засобів

докритичне значення параметру (ДЗП) - граничне значення контрольованого параметру джерел техногенної та (або) природної небезпеки, у разі досягнення якого, повинні виконуватися дії щодо недопущення досягнення параметром критичного значення.

критичне значення параметру (КЗП) - граничне значення контрольованого параметру джерел техногенної та (або) природної небезпеки, у разі досягненні якого цей процес може набути незворотного характеру, що може призвести до виникнення надзвичайної ситуації

нормальні умови функціонування - умови експлуатації потенційно небезпечного об'єкту, що відповідають проектним режимам технологічного процесу або іншого виду його функціювання, передбаченого плановим (цільовим) регламентом його діяльності, надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, що призвели (можуть призвести) до загибелі людей, тварин і рослин, значних матеріальних збитків та (або) завдати шкоди довкіллю.

МАСЦО (місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення),

2.2 Вимоги до основних функцій системи АСРВНСО:

самодіагностування працездатності;

отримання даних від ДПІ щодо поточного стану джерел небезпеки;

обробку отриманої інформації;

інформування респондентів щодо результатів оброблення інформації;

прийняття та виконання команд, що надходять від пульту керування АСРВНСО;

формування архівного журналу.

включення (відключення) звукових, світлових оповіщувачів та інформаційних табло.

Самодіагностування працездатності повинно передбачати контролювання:

працездатності власних складових частин, у тому числі каналоутворюючих;

значень параметрів джерел електроживлення;

перемикання електроживлення з основного джерела на резервне і навпаки;

несанкціонованого доступу до комунікаційного пристрою.

керування АСРВНСО з автоматизованого робочого місця чергового служби з питань цивільного захисту територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення через блок *БЗК+(/-products/-09-bzk);

Отримання даних  від ДПІ повинно передбачати:

приймання даних у вигляді аналогових, дискретних або по цифровому протоколу сигналів, які містять інформацію про поточне значення параметрів, що контролюють, та досягнення ними граничних значень, а також інформації стосовно спрацювання ручних оповіщувачів;

приймання від ДПІ сповіщень щодо втрати (відновлення) їх працездатності;

визначення працездатності каналів зв'язку з ДПІ.

Після оброблення інформації система повинна забезпечувати:

формування відповідних сповіщень про виявлення порушень своєї працездатності;

формування відповідних сповіщень у разі отримання від ДПІ інформації щодо досягнення граничних значень параметрів, які контролюють;

порівняння отриманих від ДПІ поточних значень параметрів, що контролюють, зі заздалегідь встановленими граничними значеннями та формування, у разі їх досягнення, відповідних сповіщень;

формування відповідних сповіщень у разі:

порушення (відновлення) зв’язку з ДПІ;

відмови (відновлення) працездатності ДПІ;

Інформування щодо результатів оброблення інформації охоплює наступних респондентів:

персоналу цеху, виробничої дільниці, складу, відповідального за нормальні умови функціонування технологічного обладнання; Автоматичне інформування моноблок повинен виконувати до отримання підтвердження факту їх приймання або протягом заздалегідь встановленого часу оповіщення

оператора пульта керування АСРВНСО;

Інформування працівників об’єкта повинно здійснюєватись так:

включенням трансляції інформаційних ЗПМП, що зберігаються в енергонезалежній пам’яті. ЗПМП містять інформацію щодо конкретного місця виникнення події та її характеру з мовленими  повідомленням про дії працівників;

включенням звукових, світлових оповіщувачів, інформаційних табло;

автодозвоном на стаціонарні та (або) мобільні телефонні термінали з наступним відтворенням відповідного ЗПМП (виконується до отримання підтвердження респондентом факту їх приймання або протягом заздалегідь встановленого часу оповіщення).

Інформування оператора АСРВНСО повинно здійснюватися шляхом передавання за допомоги постів керування кнопкових ПКК та/або по цифровому протоколу відповідних кодованих сигналів, які ідентифікують місце виникнення події та її характер (виконувати до отримання підтвердження респондентом факту їх приймання або протягом заздалегідь встановленого часу оповіщення).

Номери телефонів респондентів та ЗПМП, які визначають для кожної ситуації, повинні зберігатися в енергонезалежній пам’яті.

Система повинна забезпечувати можливість інформування не менше ніж 16 респондентів в залежності від типу та зберігати необхідну кількість (2 і більше) телефонних номерів кожного респондента. Список оповіщення надається замовником.

Сумарна тривалість ЗПМП, що зберігається в енергонезалежній пам’яті  обмежена кількість SD- накопичувача, об’ємом файлів ЗПМП та може вимірюватися в годинах.

Інформаційні та тривожні заздалегідь підготовлені мовні повідомлення (ЗПМП)

Інформаційні ЗПМП

1-14. Інформаційні ЗПМП про докритичних та критичні стани

Тривожні ЗПМП

Повідомлення про НС, що транслюється через мовні оповіщувачі

Повідомлення про НС, що транслюється модулем цифрового автодозвону

Система повинна вести захищений від коригування архівний журнал в енергонезалежній пам’яті. В архівному журналі реєструють інформацію відповідно до п. 5.7.3.13 ДБН В.2.5- 76:2014 зі Зміною № 1.

Період зберігання моноблоком значень по кожному параметру, що контролюють, має встановлюватися автоматично.

забезпечувати прийняття та виконання таких команд:

передачу інформації стосовно подій, що зберігаються в архівному журналі;

зміну власних конфігураційних параметрів;

синхронізацію системного годинника.

Система має формувати для передавання до ПК АСРВНСО відповідні сповіщення щодо:

відсутності загрози або виникнення НС разом з ідентифікатором картки об’єкта;

наявності загрози виникнення НС разом з ідентифікаторами картки об’єкта та картки можливої аварії;

виникнення НС разом з ідентифікаторами картки об’єкта та картки аварії;

відсутності реагування оператора на вхідні сигнали протягом визначеного часу разом з ідентифікаторами картки об’єкта та картки аварії з найгіршим сценарієм розвитку НС.

2.3 Блок оповіщення:

Має виконувати такі функції:

зберігає в енергонезалежній пам'яті інформаційні та тривожні ЗПМП;

приймає від пульта керування кодовані сигнали (команди) управління інформуванням та зональним оповіщенням;

приймає кодовані сигнали (команди) управління об’єктовим або локальним оповіщенням з пультів керування АСРВНСО та з автоматизованого робочого місця чергового служби з питань цивільного захисту -

МАСЦО (місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення),

транслює через мовні оповіщувачі інформаційні та тривожні ЗПМП;

транслює через мовні оповіщувачі інформаційні та тривожні ЗПМП, які надходять з пульта

керування АСРВНСО та з автоматизованого робочого місця чергового служби з питань цивільного захисту територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення через блок *БЗК+(/-products/-09-bzk);

транслює через мовні оповіщувачі оперативні мовні повідомлення, що надходять з мікрофону пульта керування АСРВНСО, пульта керування зональним оповіщенням, автоматизованого робочого місця чергового служби з питань цивільного захисту - територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення через блок БЗК 09.01;

включає (відключає) звукові та (або) світлові оповіщувачі та інформаційні табло за командами, які надходять від пульта керування АСРВНСО, пульта керування зональним оповіщенням, автоматизованого робочого місця чергового служби з питань цивільного захисту територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення;

діагностує працездатність складових частин пристрою оповіщення і передає на пульт керування АСРВНСО та пульт технічного обслуговування відповідну інформацію щодо відмов (відновлення) працездатності, несанкціонованого доступу до пристрою оповіщення та переходу електроживлення від основного джерела на резервне і навпаки.

2.4 блок керування виконавчими пристроями

Система яка повинна виконувати  управління виконавчими пристроями , використовується як обладнання систем раннього виявлення НС та оповіщення, та призначена для активації або зупинки виконавчих пристроїв (вентиляція, обладнання, відсічні клапана, світло-звукові табло тощо) у разі досягнення станів УВАГА (WARNING), КРИТИЧНО (CRITICAL) та ALARM (ТРИВОГА).

У разі надходження імпульсу керування, генерує два імпульси - 2 сек імпульс, пауза 1 сек.

Фактична робота системи:

ПОРІГ 1 При досягненні 10% НКПР (WARN-ПОРІГ 1)

первинне реагування на ситуацію

рівень, коли необхідно прийняти певні дії – диспетчер, керівництво об’єкту

«Не заходити без маски-фільтра або дочекатися вимкнення тривоги»

·Маяки машинного відділення + клаксони

· Сигналізація в контрольованих місцях

· Аварійна вентиляція

ПОРІГ 2 При досягненні 20% НКМРП (CRIT-ПОРІГ 2)

рівень, коли необхідно прийняти певні дії – диспетчер, керівництво об’єкту

«Не заходити без ЗІЗ або дочекатися вимкнення сигналізації»

· Маяки машинного відділення + клаксони

· Сигналізація в контрольованих місцях

· Аварійна вентиляція

ПОРОГ 3

аварія – вжиття всіх заходів для ліквідації і локалізації її в межах виробничої дільниці

«Аварійна зупинка заводу»

· Маяки машинної кімнати + клаксони

· Сигналізація в контрольованих місцях

· Аварійна вентиляція

· Завод зупиняється, включаючи все обладнання в машинному відділенні

· Аварійне світло

· Автоматична ізоляція клапана керування рідиною необхідна на установках із заправкою >3000 кг аміаку

«Не заходити без маски-фільтра або дочекатися вимкнення оповіщення - тривоги»

2.5 Призначення системи

Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей впроваджується для виявлення ознак загрози виникнення надзвичайної ситуації на об'єкті, шляхом контролю значень параметрів джерел первинної інформації та визначення можливих сценаріїв її розвитку, а також, у разі необхідності, оповіщення працівників та керівників об'єкту, відповідальних за стан техногенної безпеки, посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування і населення.

2.6 Мета створення системи

1) Виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на ранніх стадіях шляхом безперервного контролю:

- концентрації вибухонебезпечних речовин та газоподібних сумішей у повітрі з передачею сигналів про досягнення контрольованих значень параметрів на пульт керування АСРВНСО;

- тиску вибухонебезпечних речовин та газоподібних сумішей у трубопроводах, резервуарах, ємностях з передачею сигналів про досягнення контрольованих значень параметрів на пульт керування АСРВНСО;

- рівня вибухонебезпечних речовин у резервуарах, ємностях з передачею сигналів про досягнення контрольованих значень параметрів на пульт керування АСРВНСО;

- температури вибухонебезпечних рідин, речовин та газоподібних сумішей у трубопроводах, ємностях з передачею сигналів про досягнення контрольованих значень параметрів на пульт керування АСРВНСО;

- рівня вибухонебезпечних речовин в приямках під ємностями з передачею сигналів про досягнення контрольованих значень параметрів на пульт керування АСРВНСО.

2) Сповіщення про загрозу чи виникнення надзвичайної ситуації на об'єктi за допомогою ручних сповіщувачів, встановлених в місцях знаходження обладнання з небезпечними чинниками;

3) За командою оператора, АСРВНСО здійснює оповіщення:

-	керівників та інших працівників об'єкта;

-	оперативних чергових аварійних служб, відповідні територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

Вимоги до системи

3.1 Вимоги до системи в цілому

Структурна схема автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення і управління евакуацією людей повинна відповідати малюнку 1.

Малюнок 1.  - Структурна схема АСРВНСО

ПЦМ - пульт центрального моніторингу;

А - оператор об’єкту;

С - ПК - пульт керування АСРВНСО;

D - ПО - пристрій оповіщення;

Е - КТЗIО - кінцеві технічні засоби інформування та оповіщення;

F - КП - комунікаційний пристрій;

Н - джерела первинної інформації;

G - сумiжнi системи забезпечення безпеки.

3.2 Вимоги до складових частин АСРВНСО та їх функцій

До складу АСРВНСО повинні входити:

-  керування АСРВНСО (ПК);

-	комунікаційні пристрої (КП);

-	пристрої оповіщення (ПО);

-	кінцеві технічні засоби інформування та оповіщення (КТЗIО);

-	канали зв'язку;

-	джерела первинної інформації.

3.3 Вимоги до керування АСРВНСО

Керування АСРВНСО, що створюється на базі технічного обладнання, повинен виконувати такі функції:

1) інформувати оператора АСРВНСО стосовно досягнення граничних значень параметрами, що контролюються;

2) відображати план (схему) з місцем розташування відповідного ДПI та одночасно відтворювати тривожний звуковий сигнал;

3.4 Вимоги до джерел первинної інформації

У якості джерел первинної інформації для АСРВНСО має використовувати існуючі та проектовані на об’єкті технологічні датчики i сигналізатори, що встановлюються згідно проекту впровадження i входять до складу АСРВНСО.

Місця під монтаж технологічних датчиків (вирізка в трубопровід, резервуар, ємність) для отримання поточних значень тиску, рівня та температури забезпечує Замовник.

У якості додаткового джерела первинної інформації використовувати ручні сповіщувачі.

3.5 Вимоги до чисельності та кваліфікації персоналу i режиму його роботи.

Експлуатація системи повинна забезпечуватися персоналом заводу. Чисельність та кваліфікацію персоналу, а також порядок його підготовки, визначити проектом.

3.6 Показники призначення

Система повинна забезпечувати контроль основних показників загрози виникнення надзвичайних ситуацій, виконувати оповіщення наступних об’єктів та систем та виконувати всі функції покладені на систему АСРВНСО:

| 1 | Будівля котельні; |
| --- | --- |
| 2 | Очисні споруди (станція нейтралізації стічних вод); |
| 3 | Аміачно-компресорне господарство (існуюче) |
| 4 | Аміачно-компресорне господарство (проєктоване) |
| 5 | Відділення хімводопідготовки; |
| 6 | Склад каустика; |
| 7 | Устатко́вання рекуперації CO2 |
| 8 | Склад пропан-бутану. |
| 9 | Диспетчеризація |
| 10 | Керування виконавчими пристроями |
| 11 | Оповіщення |
| 12 | МАСЦО |

3.7 Вимоги до надійності

Технічні та програмні засоби АСРВНСО повинні забезпечувати надійну та стійку роботу в умовах дії різноманітних факторів природного та техногенного характеру.

Надійність АСРВНСО повинна забезпечуватися за рахунок використання відповідних комплектуючих елементів, резервування джерел електроживлення.

Інформація, дата та час й надходження, спеціальні мовні повідомлення, які використовуватимуться на всіх рівнях, з метою їх збереження при аваріях i збоях електроживлення, повинні записуватися в енергонезалежній електронній пам’яті.

3.8 Вимоги до безпеки

Апаратне забезпечення системи має відповідати вимогам:

- ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Охорона праці i промислова безпека в будівництві. Основні положення;

-	ДБН В.1.1-7-2016 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва;

-	Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС від 30.12.2014 №1417;

- ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою;

- «Правила улаштування електроустановок» (ПУЕ) Наказ від 21.07.2017 № 476 Про затвердження Правил улаштування електроустановок.

3.9  Вимоги до експлуатації, технічного обслуговування, ремонту i збереження компонентів Системи.

Умови експлуатації, а також види i періодичність обслуговування технічних засобів Системи повинні відповідати вимогам по експлуатації, технічного обслуговування, ремонту i збереження, викладеним у документації заводу­ виготовлювача (виробника) на них.

Технічні засоби Системи i персонал повинні розмащуватися в існуючих приміщеннях підприємства.

Технічне обслуговування системи повинна виконуватись організацією, що має технічні засоби для забезпечення віддаленого цілодобового нагляду за технічним станом системи. Комплексне обслуговування та ремонт Системи, налагодження програмного забезпечення повинно виконуватися спеціалістами підприємства, з яким буде укладено договір на обслуговування.

3.10  Вимоги до збереження та захисту інформації.

Збереження інформації повинно забезпечуватися зберіганням даних спостереження та подій в Системі в енергонезалежній пам’яті ПК АСРВНСО.

Розмежування прав доступу користувачів та адміністраторів Системи має будуватися за принципом «що не дозволено, то заборонено».

3.11 Вимоги до засобів захисту від зовнішнього впливу.

Кліматичне виконання обладнання, що встановлюється поза приміщеннями, повинне забезпечувати безперервну цілодобову роботу при наявності впливу кліматичних факторів навколишнього середовища.

Ступінь захисту технічних засобів АСРВНСО у вологих приміщеннях i на вулиці повинна бути не нижчою за IP54, у сухих приміщеннях не нижчою за IP40 згідно з ГОСТ 14254-96.

3.12. Вимоги до електроживлення

Електроживлення технічних засобів АСРВНСО має здійснюватися від мережі живлення однофазним змінним струмом 220В, 50Гц. ( + 10% - 15% ).

Для забезпечення безперервності роботи АСРВНСО під час перепадів напруги, перерв на переключення з основної лінії на резервну, аварійних відключень електроживлення, тощо, мають використовуватись джерела безперебійного живлення (ДБЖ).

ДБЖ повинні забезпечувати безперебійну роботу технічних засобів Системи не менш ніж 24 години у черговому режимі та не менше ніж 1 година у режимі інформування та оповіщення.

3.13 Вимоги до програмного забезпечення

Програмне забезпечення АСРВНСО повинно бути достатнім для виконання ними всіх функцій i мати засоби організації всіх необхідних процесів оброблення та передавання даних в ycix регламентованих режимах функціонування.

Програмне забезпечення АСРВНСО повинно бути:

-	універсальним;

-	функціонально достатнім (повним);

-	надійним (мати можливість відновлюватись та мати засоби виявлення помилок);

-	адаптивним;

-	здатним до модифікації;

-	модульним;

-  зручним в експлуатації.

Програмне забезпечення АСРВНСО повинно бути побудоване таким чином, щоб відсутність окремих даних не впливала ва виконання функцій, під час реалізації яких ці дані не використовуються.

Системне програмне забезпечення повинно базуватися на ОС MS Windows.

3.14 Вимоги до радіоелектронного захисту, електромагнітної сумісності та взаємозамінності.

АСРВНСО повинна бути стійкою до електромагнітних завад згідно з вимогами

СОУ-Н ЕЕ 40.1.21677681-97:2014 Технологічні захисти, що реалізуються на базі мікропроцесорної техніки. Технічні вимоги.

Радіоелектронні засоби АСРВНСО повинні мати  електромагнітну сумісність згідно з ДСТУ IEC 61000-4-2 та ДСТУ IEC 61000-4-4.

Однотипні технічні засоби АСРВНСО повинні бути взаємозамінні за електричними параметрами, габаритними та приєднувальними розмірами.

3.15 Вимоги до функцій, виконуваних системою

АСРВНСО повинна виконувати такі функції:

- безперервно отримувати дані від проектованих на підприємстві технологічних датчики і сигналізаторів промислової автоматики;

- контролювати в реальному виміру часу відповідність поточних (граничних) значень параметрів режимам технологічного процесу об'єкту та унормованим значенням параметрів джерел НС;

- інформувати працівників, відповідальних за функціонування технологічного обладнання, щодо виявлених фактів досягнення докритичних та критичних значень

параметрів, які  контролюють;

Комплекс АСРВНСО має створюється на базі існуючих на підприємстві та додатково проектованих сучасних телекомунікаційних засобів та інформаційно-програмних продуктів відповідно до «Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у paзі її виникнення», затвердженими Наказом МНС № 288 від 25.05.

Дана система характеризується тим, що застосоване обладнання, що відповідає вимогам нормативних документів та замовника.

Система збору інформації реалізована на обладнанні «Дозор» та інші

Вибір обладнання обумовлений надійністю та ціною.

Застосувати систему для збору інформації від «Дозор» та «iTrans», яка дозволяє відійти від використання великої кількості кабельної продукції та забезпечити надійність системи. Система повинна мати розгалужену систему модулів, пов'язаних між собою інтерфейсною шиною, що дозволяє оптимізувати витрати на створення системи. Система повинна мати своє пультове програмне забезпечення, що дозволяє вести протокол подій по кожному контрольованому пристрою та параметру.

У процесі експлуатації котельні можливі аварії з утворенням вибухонебезпечної загазованої території котельні внаслідок розгерметизації або порушення ділянки газопроводу.

У процесі експлуатації станції та нейтралізації стічних вод можливі аварії з протокою каустичної соди та соляної кислоти та утворенням шкідливих для людини парів та сполук.

При експлуатації АХУ можливі аварії з утворенням хмари аміаку.

У процесі експлуатації на відділенні хімводопідготовки можливі аварії з протокою соляної кислоти та утворенням шкідливих для людини парів та сполук.

При зберіганні на складі каустичної соди можливі аварії пов'язані з розливом каустичної соди та утворенням шкідливих для людини парів та сполук.

При зберіганні на складі пропан-бутану можливі аварії з утворенням вибухонебезпечної загазованої території внаслідок розгерметизації балонів.

До складу комплексу технічних засобів збору та передачі інформації підсистеми раннього виявлення надзвичайних ситуацій входять існуючі:

- Блок живлення та сигналізації «Дозор-С-Ц»

- Стаціонарний датчик iTrans HCl або аналог

- Кондуктометр КВЧ-5М (на складі каустичної соди )

- Ручні сповіщувачі КУПА-Ж (на кожному об'єкті)

- Система оповіщення «Веллез»

До складу комплексу технічних засобів підсистеми оповіщення входять існуючі:

Система оповіщення «Веллез»

- рупорні гучномовці ;

- гучномовці внутрішньої установки;

- абонентські гучномовці 0,25 Вт;

- загальнозаводська система оповіщення;

До складу автоматичного робочого місця (АРМ) повинен входити:

- персональний комп'ютер із встановленим програмним забезпеченням.

- Блоки

- Метеостанція

Для відображення можливого  розтікання хмари «Аварійно-хімічно небезпечна речовина (АХОВ)» використовувати Метеодатчик. Як обладнання систем раннього виявлення НС та оповіщення АСРВНСО та призначений для вимірювання швидкості та напрямку вітру, а також температури повітря. Дані з метеодатчика мають передаватися на програмний комплекс у приміщенні чергового персоналу, де відображаються на екрані персонального комп'ютера в графічній формі, що має легко зчитуватися. Також ця інформація повинна мати змогу бути відображена на всіх комп’ютерах в мережі Ethernet підприємства, а також на віддалених робочих місцях, підключених до мережі Internet.

Підсистема раннього виявлення надзвичайних ситуацій котельні складається з блоку живлення та сигналізації «Дозор-С -4-17-6156-6» встановленого у приміщенні котельні та 4 вимірювальних перетворювачів ІП встановлених у місцях можливої аварії

Підсистема раннього виявлення надзвичайних ситуацій очисних споруд складається з блоку живлення та сигналізації «Дозор-С- 5-21-6366-6» встановленого в приміщенні очисних і 5 вимірювальних перетворювачів ІП встановлених у місцях можливої аварії каустичної соди, а також HCl встановленого поруч із резервуаром із соляною кислотою .

Підсистема раннього виявлення надзвичайних ситуацій АХУ складається з блоку живлення та сигналізації «Дозор-С -5-АММІАК-6266-6» встановленого у приміщенні компресорної АХУ та 5 вимірювальних перетворювачів ІП встановлених у місцях можливої аварії.

При перевищенні гранично допустимої концентрації (ГДК) до значення "ПОРІГ 1" БПС "Дозор-С" дає сигнал на відповідні інформаційні світлові табло.

Підсистема раннього виявлення надзвичайних ситуацій відділення хімводопідготовки складається із стаціонарного датчика HCl встановленого поруч із резервуаром із соляною кислотою та пристрої контролю переливу ПДУ 2.1 встановленого в максимально низькій точці приямка . При появі рідини в приямку пристрій контролю переливу ПДУ 2.1 дає сигнал для передачі на АРМ.

Підсистема раннього виявлення надзвичайних ситуацій складу каустичної соди складається з блоку живлення та сигналізації «Дозор-С- 5-21-6366-6» встановленого в приміщенні складу та 5 вимірювальних перетворювачів ІП встановлених у місцях можливої аварії каустичної соди, а також кондуктометра КВЧ-5М.

Підсистема раннього виявлення надзвичайних ситуацій складу пропан-бутану складається з блоку живлення та сигналізації «Дозор-С -4-17-6156-6» встановленого у приміщенні операторської СО2 та 4 вимірювальних перетворювачів ІП встановлених у місцях можливої аварії.

3.16 Організація пульту керування АСРВНСО

Виконати організацію пульту керування АСРВНСО на базі комп'ютера з ПЗ. Спрацювання АСРВНСО, мають відображатися за допомогою зміни індикаторів ПЗ _.

На головному екрані ПО мають бути розташовані індикатори ручних сповіщувачів, параметричних датчиків загазованості, а також індикатори звукового оповіщення, стану режимів перевірки звукової підсистеми і автоматичного оповіщення і службові індикатори стану системи.

3.17 Режими роботи АСРВНСО

АСРВНСО має працювати у двох режимах: ручному або автоматичному.

Режими повинні перемикатися за допомогою перемикача, що розташований на пості керування кнопковий 'аварійний старт-стоп' ПКК 02.002.

Повинна бути Кнопка СТОП - кнопка зупинки системи оповіщення.

4.1 Гасіння та скорочення випарів аміаку на промислових об'єктах.

Місця розташування ресиверів з рідким аміаком слід обладнати засобами(Лафетними стволами) , що запобігають поширенню газової хмари аміаку у разі протоки (прискорене розчинення його в дисперсній воді, застосування водяних завіс) та знижують швидкість випаровування (покриття протоки вуглекислотними, пінними складами).

Для ліквідації наслідків можливих аварій системи холодопостачання повинні бути оснащені засобами придушення випаровування та нейтралізації проток рідкого аміаку, системами локалізації та розсіювання газоподібного аміаку з дистанційним керуванням.